一、概述

D22系列IC门禁读头（简称“D22-C读头”）是13.56MHz非接触式M1卡韦根读头，釆用先进的射频接收线路设计及嵌入式微控制器，结合高效译码算法。具有接收灵敏度高、工作电流小、单直流电源供电、价位低、性能高等特点。防尘、防潮、全密封的设计便于用户安装在室外等恶劣条件下，无机械磨损、经久耐用。

二、产品参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 供电电源 | DC 12V（±5%） |
| 工作电流 | 待机电流：45mA 工作电流：70mA |
| 支持卡片 | Mifare one等14443A协议卡 （S50\S70等） |
| 感应距离 | 0mm-100mm (与卡片及使用的环境有关) |
| 读卡时间 | <200ms |
| 读卡间距 | ＜0.5S |
| 输出格式 | Wiegand 26/Wiegand 34/RS232 |
| 传输距离 | WG26/34≥100M RS232≤1200M |
| 工作温度 | -25℃ ~ +75℃ |
| 工作湿度 | <90%无凝露 |
| 外型尺寸 | 113mm×74mm×21mm |
| 重 量 | 约170g |
| 引线长度 | 180mm±5mm |
| 材质 | ABS及喷塑，内部灌黑色树脂胶（可有效防水） |
| 内置喇叭 | 蜂鸣器，可控制LED和蜂鸣器 |

三、灯光线序定义

- 刷卡区待机状态：红灯常亮

- 刷卡区读卡状态：绿灯约亮0.5秒

线序定义

- 红（Red）：   VCC（12V）

- 黑（Black）： GND（地）

- 白（White）： Wiegand D0（韦根0）

- 绿（Green）： Wiegand D1（韦根1）

- 灰（Grey）：  灰线接地绿灯常亮，蜂鸣器常响

- 紫（Purple）：默认W26, 紫线接地低平W34

四、 注意事项

1. 门禁读头不能存储用户数据及信息，亦不能增加卡用户、密码用户及指纹用户。它只是之中拓展刷卡或密码开锁工具，需依托于门禁一体机、刷卡考勤机、多门控制器等设备才能使用。

2. 安装/拆卸时，请先关闭电源，切勿带电操作。

3．最大读卡距离是在无干扰环境中，读卡器按照正确方式安装，且卡片平行于读卡器表面测得，任何电磁干扰环境都将影响读卡距离。

4．请勿将读卡器安装于磁性、金属物体表面，磁性、金属材料都将严重影响射频信号

5．请勿将读卡器安装于产生干扰电磁场设备附近，如：马达、AC/DC转换器、UPS、继电器、监视器等。

6．电源应保证功率足够，尽量使用线性电源，门锁和控制器应分开供电。电源的安装尽可能靠近用电设备，以避免受到干扰和传输损耗。

7．建议布线时注意强、弱电分开走线，相隔要求大于20cm。电源线应采用线径足够粗的多股导线。

五、产品图片